Giao thức RS485 cảm biến siêu âm

- Tổng quan giao thức

| Thông số |  |
| --- | --- |
| Baud rate | 9600 (mặc định) |
| Data bit | 8 |
| Stop bit | 1 |
| Check bit | No |
| Address | 26 (mặc định) |

- Định dạng kiểu truyền dữ liệu:

|  | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Số nguyên | Số nguyên 16 bit | Các byte cao và thấp không bị đảo ngược | Ví dụ: 0x0032 thành số thập phân là 50 |
| Số thực | (CDAB) 3412 | Byte cao và thấp trong một thanh ghi không bị đảo ngược, Nhưng byte kép bị đảo ngược | Ví dụ: 72 37 41 DB chuyển sang dấu phẩy động thứ tự thay đổi CDAB thành ABCD, tức là 41 DB 72 37 chuyển sang dấu phẩy động là 27.4 |

- Function code

| 0x03 | Đọc một hoặc nhiều thanh ghi |
| --- | --- |
| 0x06 | Viết một thanh ghi (Độ dài 1 thanh ghi, 2 Byte) |
| 0x10 | Viết nhiều thanh ghi |

- Thanh ghi

| Tên | Địa chỉ | Kiểu dữ liệu | Số lượng thanh ghi | Đọc/Viết | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Address | 0x0000 | Integer | 1 | Đọc/Viết | 1-255 |
| Baud rate | 0x0001 | Integer | 1 | Đọc/Viết | 0=1200, 1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=14400, 5=19200, 6=28800, 7=38400, 8=56000, 9=57600, 10=115200 |
| Unit | 0x0002 | Integer | 1 | Đọc | Đơn vị: 0 (not display) 1 (cm) 2 (mm) 3 (Mpa) 4 (Pa) 5 (kPa) 6 (MA) |
| Decimal Point | 0x0003 | Integer | 1 | Đọc | 0 (####) 1 (###.#) 2 (##.##) 3 (#.###) |
| Measure | 0x0004 | Integer | 1 | Đọc | Measure Value |
| Zero Point | 0x0005 | Integer | 1 | Đọc | Read Zero Point |
| Restore | 0x0006 | Integer | 1 | Viết | 0x0001 Restore |
| Bù khoảnh cách | 0x0007 | Float | 2 | Đọc/Viết | Bù khoảng cách |
| Hiệu chuẩn khoảng cách điểm 1 | 0x0009 | Float | 2 | Đọc/Viết | Mặc định 50 cm |
| Hiệu chuẩn khoảng cách điểm 2 | 0x000B | Float | 2 | Đọc/Viết | Mặc định 600 cm |